Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: на ремонт трансформаторной подстанции №3 10/0,4 кВ с установкой УКРМ |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Наличие разрешительной документации на проведение данных работ |  |
| 5 | Срок выполнения работ |  |
| 6 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт трансформаторной подстанции №3 10/0,4 кВ с установкой УКРМ (Schneider Electric) |  |  |

Ремонт трансформаторной подстанции № 3 10/0,4 кВ с установкой УКРМ

(Schneider Electric)

| Марка | Наименование материалов, работ | РУНН | ПР | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
|  | РУ-0,4 |  |  |  |
| MVS16N3NW6L | Авт. выкл. EasyPact MVS 1600A 3P 50кА эл.расц. ET6G выдв. с эл. приводом | 3 |  |  |
| 33170 | Контакт полож. аппарата NT/NS630B/NW | 3 |  |  |
| 47080 | 1 переключающий контакт (5 А - 240 В) | 3 |  |  |
| 47849 | Комплект проводки | 3 |  |  |
| LV563505 | 3П АВТ.ВЫКЛ. CVS630F 36КА ETS2.3 630A | 4 |  |  |
| LV540505 | 3П АВТ.ВЫКЛ. CVS400F 36КА ETS2.3 400A | 4 |  |  |
| LV525333 | 3П АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CVS250F 36КА TM250D | 6 |  |  |
| LV429289 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3П (100-250) | 6 |  |  |
| LV432538 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3П (400/630) | 8 |  |  |
| 29450 | ВСПОМОГ. КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV | 28 |  |  |
| ICP DAS NS-205 CR | Промышленный 5-портовый неуправляемый коммутатор. | 1 |  |  |
| tGW-725i | Компактный шлюз Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII, PoE, 3xRS-485 с изоляцией | 1 |  |  |
| 14-0313 | Разъем питания 2.1х5.5х10 мм с проводом 20 см | 1 |  |  |
|  | ПР1, ПР2 |  |  |  |
| LV525333 | 3П АВТ.ВЫКЛ. CVS250F 36КА TM250D |  | 4 |  |
| LV516333 | 3П АВТ.ВЫКЛ. CVS160F 36КА TM160D |  | 2 |  |
| LV510445 | 3П АВТ.ВЫКЛ. CVS100F 36KA MA100 |  | 2 |  |
| LV510335 | 3П АВТ.ВЫКЛ. CVS100F 36КА TM63D |  | 8 |  |
|  | АВР + АСДКУ |  |  |  |
| A9F79310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 10A C | 2 |  |  |
| A9F79106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A C | 3 |  |  |
| SR3B261BD | ZELIO LOGIC РЕЛЕ МОДУЛЬН 26ВХ/ВЫХ 24В | 1 |  |  |
| EFD 10 1P | Держатель предохр. типа C10 1 полюс EFD 10 1P | 3 |  |  |
| 21360DEK | Предохранитель цилиндрич. 2A 10x38 ПЦ-102 DEKraft | 3 |  |  |
| SR3NET01BD | МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ СВЯЗИ ETHERNET =24В | 1 |  |  |
| RM35UB330 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ФАЗА-ФАЗА 2СО | 2 |  |  |
| XB5AD33 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ | 1 |  |  |
| ZBE 101 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ XB5AD33 | 2 |  |  |
| ZBY6102 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ + МАРКИРОВКА | 16 |  |  |
| XB7NA31 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НО | 4 |  |  |
| XB7NA45 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | 3 |  |  |
| XB7EV05MP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ЖЕЛТАЯ XB7EV05MP | 3 |  |  |
| XB7EV03MP | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЗЕЛЁНАЯ 230 В, 22 мм | 5 |  |  |
| CAE22M5 | ПРОМЕЖ РЕЛЕ EASYPACT TVS TVS 2НО 2НЗ 220В 50ГЦ | 1 |  |  |
| RSB2A080M7 | РЕЛЕ 2CO 220В ПЕР.ТОК | 6 |  |  |
| RSZ L300 | Этикетка | 6 |  |  |
| MDR-60-40 | Блок питания MDR-60-24 | 1 |  |  |
| RSZ E1S48M | Розетка для реле | 6 |  |  |
| RSZ R215 | Пластиковая скоба: держатель | 6 |  |  |
| МВ110-24/220.32ДН | Модуль дискретного ввода | 1 |  |  |
| МВ110-224.8А | Модуль аналогового ввода | 1 |  |  |
|  | Датчики термосопротивления для измерения температуры воздуха |  |  | 2 |
|  | Датчики термосопротивления для измерения температуры, накладной |  |  | 2 |
|  | Клеммы АВР |  |  |  |
| NSYTRR22 | КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 2ТЧК СЕРЫЙ | 30 |  |  |
| NSYTRR22BL | КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 2ТЧК СИНИЙ | 3 |  |  |
| NSYTRACR22 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 2ТЧК, 2,2ШИР, ПРУЖ КЛЕМ 10ММ2, NSYTRR22, NSYTRP22 | 2 |  |  |
| NSYTRAAB35 | КОНЦ ОГРАНИЧЬ ДЛЯ МИНИКЛЕМ 35MM DIN RAILS, 5,2MM, МАРКИР | 4 |  |  |
| NSYTRAB510 | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 1...10 | 2 |  |  |
| NSYTRAB520 | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 11...20 | 2 |  |  |
| NSYTRAB530 | ЛЕНТА МАРКИРОВКИ ДЛЯ КЛЕММНИКОВ ШИРИНОЙ 5ММ, ЦИФРЫ 21...30 | 2 |  |  |
|  | Шинодержатели |  |  |  |
| BFS270 | Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 3Р EKF PROxima | 20 | 6 |  |
| YIS11-40-12 | Изолятор SM40 (М8) силовой ИЭК | 12 | 6 |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 6 х 80 х 3000 ГОСТ 15176-89 | 12 |  |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 8 х 100 х 3000 ГОСТ 15176-89 | 9 |  |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 5 х 30 х 3000 ГОСТ 15176-89 | 20 |  |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 5 х 50 х 3000 ГОСТ 15176-89 |  | 3 |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 3 х 25 х 3000 ГОСТ 15176-89 | 5 | 5 |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 3 х 20 х 3000 ГОСТ 15176-89 |  | 6 |  |
|  | Шина медная твердая М1Т 5 х 50 х 4000 ГОСТ 434-78 | 2 |  |  |
| ТУТ (HF) -20/10 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, синяя | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -20/10 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, красная | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -20/10 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, желтая | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -20/10 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, зеленая | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -30/15 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, синяя | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -30/15 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, красная | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -30/15 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, желтая | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -30/15 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, зеленая | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -40/20 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, синяя | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -40/20 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, красная | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -40/20 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, желтая | 4м | 1м |  |
| ТУТ (HF) -40/20 | Трубка термоусаживаемая ТУТ, зеленая | 4м | 1м |  |
| М10х55 ГОСТ7798-70 | Болт оц. DIN933 (8.8) | 110 |  |  |
| М10 ГОСТ 3057-90 | Гайка ш/гр. оц. DIN934 | 110 |  |  |
| 20х10,2х0,5х1,15 ГОСТ 11371-78 | Шайба пружинная, тарельчатая DIN 2093, оцинкованные | 220 |  |  |
| М8х35 ГОСТ7798-70 | Болт оц. DIN933 (8.8) | 50 |  |  |
| М8 ГОСТ 5915-70 | Гайка ш/гр. оц. DIN934 | 50 |  |  |
| 15х8,2х0,5х1 ГОСТ 3057-90 | Шайба пружинная, тарельчатая DIN 2093, оцинкованные | 100 |  |  |
| М6х30 ГОСТ7798-70 | Болт оц. DIN933 (8.8) | 60 |  |  |
| М6 ГОСТ 5915-70 | Гайка ш/гр. оц. DIN934 | 60 |  |  |
| 12,5х6,2х0,35х0,8 ГОСТ 3057-90 | Шайба пружинная, тарельчатая DIN 2093, оцинкованные | 120 |  |  |
|  | Учёт |  |  |  |
| METSEPM2230R | PM2230 счетчик многофункциональный, 3-ф, LCD, RS485 Modbus, кл. т. 0,5S | 2 |  |  |
| АНПК 687.228.001-01 | Коробка испытательная АНПК 687.228.001-01 | 2 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТЕ-100-1500/5А класс точности 0,5S | 6 |  |  |
|  | АУКРМ |  |  |  |
| A9F79206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A С | 2 |  |  |
| VPL12N | Контроллер КМ VarPlus Logic 12 ступеней | 2 |  |  |
| BLRCS250A300B44 | Конденс. EasyCan 25 кВАр 440В | 12 |  |  |
| BLRCS125A150B44 | Конденс. EasyCan 12,5 кВАр 440В | 6 |  |  |
| LC1DMKM7 | КОНТАКТОР ДЛЯ КОММУТ. КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 220V50ГЦ,25kVAR | 12 |  |  |
| LC1DFKV7 | КОНТАКТОР ДЛЯ КОММУТ. КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 400V50ГЦ, 12,5kVAR | 6 |  |  |
| DPP10-050 | Вставка предохранителя плавкая ППНИ-33 50А габарит 00 | 40 |  |  |
| DPP10-050 | Вставка предохранителя плавкая ППНИ-33 25А габарит 00 | 20 |  |  |
| DPP10D-DP-160 | Держатель предохранителя ДП-33 габарит 00 160А | 54 |  |  |
|  | Трансформатор тока ТТЕ-100-1500/5А класс точности 0,5 | 2 |  |  |
| 3026272 | Клемма измерительная URTK6 | 4 |  |  |
| 911969 | Маркер панелей клемм KLM3 | 2 |  |  |
| 1052002 | Маркировка, с нанесённой маркировкой ZB 8 (1-10) | 2 |  |  |
| 3026340 | Торцевая крышка D-URTK6 | 2 |  |  |
|  | Трубка ТТШ-10-50/20 (КВТ) (ед. изм. метр) | 12 |  |  |
|  | Провод силовой ПУГВ 1х6 белый | 100 |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 6-5-4 луженый (КВТ) (40829) | 60 |  |  |
|  | Вентиляция УКРМ |  |  |  |
| EC1725A2HBT | Вентилятор 220В, 172х150х51мм, подш. качения, 2500 об/мин | 2 |  |  |
| EFD 10 1P | Держатель предохр. типа C10 1 полюс EFD 10 1P | 2 |  |  |
| 21360DEK | Предохранитель цилиндрич. 2A 10x38 ПЦ-102 DEKraft | 2 |  |  |
| TDMSQ0832-0014 | Вентиляционная решетка с фильтром для вентилятора (150 мм) | 2 |  |  |
|  | Шкафы |  |  |  |
| ТУ 27.12.31-001-62472910-2020 | Шкаф металлический, оцинкованный, толщина рамы 2 мм., порошковая окраска. | 7 | 2 |  |
| 11610056416 | Усиленная заклепка. Потайной бортик, сталь/сталь (УС/УС) 6,5 Dk 11,5 K 2,2 F 6,5-6,9 | 656 | 400 |  |
| 11110954810 | Заклепка стандартная. Стандартный бортик, сталь/сталь (УС/УС) 4,8*10 | 230 | 70 |  |
| 21111130112 | Заклёпка, резьбовая M12, Сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, первая длина CN1-CB-S | 28 | 8 |  |
| М6х16 DIN7985 | Винт полусфера цинк | 200 | 70 |  |
| М6х12 DIN7500 | Винт самонарезн. п/кр цинк ТХ, с полукруглой головкой | 300 | 60 |  |
| М6х12 DIN7500 | Винт самонарезн. п/кр цинк ТХ, потайной | 40 | 14 |  |
| М8х25 ГОСТ7798-70 | Болт оц. DIN933 (8.8) | 60 | 12 |  |
| М8 ГОСТ 5915-70 | Гайка ш/гр. оц. DIN934 | 60 | 12 |  |
| A.12 ГОСТ 11371-78 | Шайба оц. плоская DIN125 | 60 | 12 |  |
| 12 ГОСТ 6402-70 | Шайба гровер оц. DIN127 | 60 | 12 |  |
| М12х35 ГОСТ7798-70 | Болт оц. DIN933 (8.8) | 32 | 4 |  |
| М12 ГОСТ 5915-70 | Гайка ш/гр. оц. DIN934 | 32 | 4 |  |
|  | Петля угловая петля 200-1-2-25 | 15 | 12 |  |
| З01-01 Р22-1-60 | Замок | 15 | 12 |  |
| К01-1 | Ключ | 15 | 12 |  |
| РП-01-100 (черная) | Ручка | 8 | 2 |  |
|  | Кабеленесущая система |  |  |  |
|  | Полка кабельная K-1163 УТ 1,5 L=500мм |  |  | 25 |
|  | Стойка кабельная K-1151 L=600мм |  |  | 25 |
|  | Скоба K-1157 УТ 1,5 |  |  | 50 |
|  | Лоток кабельный перфорированный 400х60х2000мм |  |  | 24 |
| 4686 | Болт анкерный HNM 8х100 с шестигранной гайкой |  |  | 100 |
| ПВ-3 | Провод 4 кв мм, черный | 50 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 2,5 кв мм, черный | 50 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 2,5 кв мм, ж-зеленый | 20 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 2,5 кв мм, синий | 20 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 1 кв мм, черный | 100 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 1 кв мм, ж-зеленый | 20 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 1 кв мм, синий | 50 |  |  |
| ПВ-3 | Провод 1 кв мм, красный | 100 |  |  |
| НШВИ 1.0–8 | Наконечник штыревой | 10 |  |  |
| НШВИ 2.5–8 | Наконечник штыревой | 10 |  |  |
| НШВИ(2) 1.0–8 | Наконечник штыревой | 10 |  |  |
| НШВИ(2) 2.5–10 | Наконечник штыревой | 10 |  |  |
| НШВИ 4–8 | Наконечник штыревой | 5 |  |  |
| Hyperline FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY | Кабель витая пара |  |  | 150м |
|  | Коннектор 8P8C (Компьютерный разъем) U/UTP Cat.5e (RJ-45) |  |  | 10 |
|  | Кабельные стяжки Airline хомуты 2,5 х 100 мм, пластиковые, черные, 10 шт. ACT-N-17 |  |  | 20 |
| Р3-ЦПнг-LS 20 (Fortisflex) (73249) | Металлорукав в ПВХ оболочке |  |  | 150м |
|  | Скоба металлическая однолапковая для металлорукава d20мм |  |  | 150 |
|  | Дюбель-гвоздь 6х40 |  |  | 150 |
| 00982RL | Жгут витой SPIRALITE PA2 QUADRO (25м) | 1 |  |  |
| 00107RL | Короб перфорированный RL12 40x60 серый QUADRO | 10 |  |  |
| 2182 | Миниканал перфорированный, гибкий, самоклеящийся, FD32 | 10 |  |  |
|  | Рейка монтажная 35 мм | 8м |  |  |
|  | Трубка ПВХ (для маркировки провода) | 30м |  |  |
|  | Уголок равнополочный 50х5, Ст3пс | 19м |  |  |
|  | Лист стальной рифленый 1500х3000, Ст3сп, чечевичное рифление |  |  | 2 |
|  | Грунт-эмаль по ржавчине ЭКОДОМ 3в1, серая 2,5кг |  |  | 2 |
| 2800003 | Пленка LOMOND для черно-белых и цветных лазерных принтеров, самоклеящаяся, прозрачная, 80 мкм, А4, 25 шт. | 1 |  |  |
|  | Bosla Бумага самоклеящаяся универсальная А4 1 шт на листе (210мм х 297мм) 70 г/м2. 100 листов | 1 |  | 0 |
|  | Сборка шкафов |  |  |  |
|  | Доставка (п. Смышляевка) |  |  |  |
|  | Демонтажные работы на объекте |  |  |  |
|  | Монтажные работы на объекте |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Услуги лаборатории |  |  |  |
|  | Программирование |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

- Разработка проектно-конструкторской документации.

- Изготовление.

- Поставка оборудования

- Строительно-монтажные работы по ремонту трансформаторной подстанции ТП-3, включающие:

- демонтаж существующего щитового оборудования: РУ-0,4кВ; ПР-1; ПР-2;

- монтаж нового распределительного устройства РУ-0,4 кВ;

- подключение к силовым трансформаторам;

- подключение существующих кабельных линий к РУ-0,4кВ;

- монтаж автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ);

- монтаж новых распределительных щитов ПР-1 и ПР-2;

- подключение существующих кабельных линий к ПР-1 и ПР-2.

- Провести пусконаладочные работы (с выдачей протоколов) в соответствии с требованиями нормативных документов и технических регламентов, действующих на момент выполнения работ.

- Провести программирование и пусконаладочные работы АСДКУ ТП-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

1 Общие требования

Принципиальная схема РУ-0,4 кВ, ПР-1, ПР-2 см. Приложение 1.

2. Технические требования к многопанельным НКУ (РУ- 0,4кВ)

2.1 Общие требования

Низковольтные комплектные устройства должны быть выполнены на базе ячеистой конструкции двухстороннего обслуживания, имеющий сертификат в соответствии с законодательством РФ.

Конструктивные элементы распределительных устройств 0,4кВ должны соответствовать следующим общим требованиям:

1. Применение только фирменного конструктива, использование частных конструктивных и компоновочных решений только в обоснованном и отдельно согласованном случае;

2. Исполнение РУ-0,4кВ должно отвечать требованиям удобства транспортировки, конструктив модульный, по возможности, предусмотреть расширенные возможности оперативного монтажа/демонтажа составляющих РУ-0,4кВ;

3. Максимальная масса РУ-0,4кВ, или в случае блочной структуры каждого из её компонентов, не должна превышать 1000 кг;

4. На дверях всех шкафов и защитных элементах выполнить нанесение предупредительных знаков электрической безопасности W08 по ГОСТ Р 12.4.026. Двери шкафов и защитные элементы, разрешающие доступ к токоведущим частям должны запираться специальным трехгранным ключом;

5. Предусмотреть защитные экраны, обеспечивающих защиту от прямого прикосновения к открытым токоведущим частям при открытых дверях шкафов в соответствии с ГОСТ Р 51321.1;

6. Корпус РУ-0,4кВ должен быть оборудован зажимами и знаками заземления в соответствии с ГОСТ 21130-75;

7. Окраска наружных стенок, дверей, рамы – порошковая, цвет промышленный серый RAL7035, стойкость покрытия должна быть рассчитана на весь срок службы изделия, внешняя отделка и применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.032;

8. Металлические элементы РУ-0,4кВ должны иметь оцинкованное покрытие.

9. Конструктивные и компоновочные решения должны обеспечить посекционное отключение распределительного устройства, связанное с обслуживанием и заменой комплектующих изделий при его эксплуатации, с минимальными затратами времени и средств;

10. Металлические элементы каркаса РУ-0,4кВ должны иметь толщину не менее 2мм.

11. Степень защиты корпуса РУ-0,4кВ должна быть не меньше IP31.

12. Исполнение по способу установки щитов РУ-0,4кВ, ПР-1, ПР-2 – напольное.

13. Устройство компенсации реактивной мощности должно быть выполнено в составе РУ-0,4кВ.

14. Кабельный ввод РУ-0,4кВ – снизу.

15. В шкафах ПР-1 и ПР-2 предусмотреть места под два дополнительных автоматических выключателя с типоразмером корпуса 250А, предусмотреть отверстия в шинах для подключения дополнительных выключателей.

16. На внутренней плоскости дверей шкафов РУ-0,4кВ, ПР-1 и ПР-2 предусмотреть наклеенные однолинейные схемы.

17. На внутренней плоскости двери отсека секционного шкафов РУ-04 кВ предусмотреть карман для документации.

18. Предусмотреть ЗИП, необходимый для эксплуатации в течение 2-х лет.

2.2 Требования к аппаратам, установленным внутри многопанельных НКУ

Автоматические выключатели должны соответствовать ГОСТ Р 50030-2 (МЭК 60947-2).

Автоматические выключатели должны быть пригодны к разъединению согласно ГОСТ Р 50030-2 (МЭК 60947-2).

Автоматические выключатели должны иметь двойную изоляцию и возможность дооснащения аксессуарами пользователем без снятия гарантийных обязательств производителя.

Сторона подключения питания не должна влиять на технические характеристики автоматических выключателей.

Автоматические выключатели должны иметь русскоязычные инструкции по эксплуатации.

Диапазон рабочих температур автоматических выключателей должен составлять не менее: +5 +70 С.

Автоматические выключатели втычного/выкатного исполнения не должны иметь снижения заявленных характеристик номинального тока относительно номинального тока стационарного аппарата до 40 С.

Для наилучшей координации селективного срабатывания аппараты защиты отходящих линий должны быть оснащены расцепителями с регулируемой по току и времени уставкой срабатывания в зоне КЗ. Рекомендуемым является применение электронных расцепителей автоматических выключателей, включая дополнительные защитные функций направленной и зонной селективности.

Для вводных и секционных автоматических выключателей выдвижного исполнения для проверки цепей управления должна быть предусмотрена возможность фиксации автомата в тестовом положении, для индикации положения аппарата предусмотреть контакты положения выключателя в фиксированной части, в целях обеспечения безопасности предусмотреть возможность обеспечения механической блокировки в положениях вкачен/тест/выкачен.

Предусмотреть учет электроэнергии на вводах.

Класс точности трансформаторов тока для подключения счетчиков учета - 0,5S.

Счетчики электроэнергии должны иметь возможность интеграции в систему диспетчеризации и сбора данных «3A HMI/SCADA».

Автоматические выключатели должны иметь возможность интеграции в систему диспетчеризации и сбора данных «3A HMI/SCADA», с выдачей следующих сигналов: включен; выключен; аварийное отключение.

Эксплуатационные параметры:

Автоматические выключатели номиналом 1600А предназначенные для распределения электроэнергии (вводные и секционные автоматические выключатели) должны соответствовать категории применения В (согласно МЭК 609477-2 (ГОСТ Р 50030.2) автоматические выключатели в данной категории для которых установлено значение номинального кратковременно выдерживаемого тока Icw) для обеспечения селективности в режиме КЗ.

При выборе характеристик применяемых аппаратов руководствоваться следующим:

- значение номинального кратковременно выдерживаемого тока Icw выключателя должно превышать расчетный ток КЗ, указанный в заявочной документации (для автоматических выключателей категории применения B);

- номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics должна составлять 100% номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu, в случае невыполнения этого условия, максимальный коммутируемый аппаратом ток КЗ, указанный в заявочной документации, должен быть меньше номинальной рабочей наибольшей отключающей способности Ics автоматического выключателя;

- номинальная наибольшая включающая способность (где применимо) Icm должна, как минимум, соответствовать максимальному ожидаемому пиковому току короткого замыкания.

Автоматические выключатели, предназначенные для питания конечных электроприемников (автоматические выключатели защиты двигателей и т.д.) и автоматические выключатели менее 1000А должны иметь эффект токоограничения.

Автоматические выключатели должны выполнять следующие требования:

- регулируемые электронные расцепители защиты для щита РУ-0,4кВ;

- втычные контакты для щита РУ-0,4кВ;

- регулируемые расцепители защиты для щитов ПР;

- расцепители защиты взаимозаменяемые;

- двойная изоляция;

- электромагнитная совместимость;

- ударо- и виброустойчивость;

- универсальность монтажа (горизонтальное, вертикальное расположение, возможность запитывания через верхние и нижние выводы);

- встроенные дополнительные контакты состояния вкл/выкл;

- встроенные дополнительные контакты сигнализации: аварийного отключения, готов, вкачен, для вводного и секционного выключателей.

3. Требования к АВР:

Блок АВР должен выбирать линию питания напрямую управляя вводными выключателями этих линий.

Блок АВР должен быть выполнен на базе программируемого микропроцессорного реле.

Блок должен контролировать напряжение основной и резервной линии.

Блок АВР должен иметь возможность интеграции в систему диспетчеризации и сбора данных «3A HMI/SCADA».

Светодиодная индикация состояния вводных и секционного выключателей, индикация о наличии напряжения на вводах.

Необходимо предусмотреть два режима работы схемы: «ручной» и «автоматический». Выбор режима должен осуществляться при помощи переключателя. Переключатель режимов должен быть установлен на фасаде шкафа секционного.

Питание схемы АВР должно осуществляться от основных шин.

В комплектность поставки входит программное обеспечение по настройке и наладке микропроцессорного блока АВР.

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Система АСДКУ должна соответствовать нижеперечисленным условиям:

С подстанций завода на диспетчерский пункт должен передаваться следующий объем оперативной телеинформации:

- Телесигнализация положения, аварийного отключения, готовности вводных и секционного выключателей, РУ-0,4кВ;

- Телесигнализация положения всех силовых выключателей отходящих линий, РУ-0,4кВ;

- Телесигнализация аварийного срабатывания всех силовых выключателей отходящих линий, РУ-0,4кВ;

- Телеуправление АВР;

- Телеизмерения на вводах РУ-0,4 предусматривает:

контроль гармоник (общее гармонич. искажение)

гармонический анализ

обнаружение провалов и скачков напряжения

контроль качества энергии

учет электроэнергии классом точности не менее 0,5S

- Телеизмерения температуры;

- На сервере вести журнал изменений по всей схеме электроснабжения, создавать журнал аварийных событий с передачей всех данных в сеть для просмотра на других ПК. Срок хранения данных на сервере, не менее 24 мес.

- АСДКУ и оборудование ТП должны обеспечивать возможность расширения объема телеинформации;

- Серверное программное обеспечение должно иметь возможность работы на виртуальных серверах (подтверждение данной возможности на бланке производителя ПО). Так же серверное ПО должно поддерживать возможность передачи необходимых параметров (данных) на ОРС сервер.

- Программное обеспечение на рабочих местах должно работать по WEB интерфейсу.

- Визуальное отображение информации на дверях РУ (язык дисплея русский):

контроль качества энергии

наличие напряжения

учет электроэнергии.

Состав АСДКУ:

- Измерительные приборы:

- Сигналы с устройств и аппаратов;

- Сбор данных – устройство приема/передачи данных (УСПД);

- Хранение и обработка данных, специальное программное обеспечение.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны быть ранее не бывшими в употреблении, том числе не использовавшиеся в демонстрационных залах и на выставках, соответствовать предъявляемым к ним требованиям по качеству и иметь сертификаты качества и соответствия стандартам Российской Федерации.

- Выбор автоматических выключателей предусмотреть на основе продукции Schneider Electric промышленных серий, без применения дочерних компаний Китайского производства.

- Поставка оборудования, материалов и комплектующих на объект Заказчика осуществляется Исполнителем и за счёт средств Исполнителя.

- Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников и посетителей предприятия Заказчика.

- Работы выполняются на территории действующего предприятия, по заранее согласованному с Заказчиком графику производства работ, без остановки предприятия.

- Работы, требующие специального допуска, должны осуществляться лицами, имеющими допуск к данным видам работ.

- При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности, техники безопасности, государственных стандартов, СНиП, СанПиН, ПУЭ, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, соблюдаться требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, действующих на территории РФ.

- Для сохранения целостности, и работоспособности оборудования, изделий, мебели и пр., необходимо ежедневно, по необходимости, укрывать, запаковывать в упаковочный материал мебель, оборудование, изделия Заказчика, находящиеся в помещениях в зоне производства работ.

- При производстве работ в помещениях, ежедневно, по завершению работ необходимо убирать от мусора и пыли места, где производились работы.

- После завершения работ в течении 1-го дня вывезти с территории объекта оборудование, материалы и образовавшийся в процессе выполнения работ строительный мусор и выполнить комплексную уборку помещений.

- В процессе производства электромонтажных работ все трассы проходки и сечения кабелей согласовать с главным энергетиком Заказчика. После завершения электромонтажных работ, все сети сдать по акту главному энергетику Заказчика с предоставлением исполнительной схемы проходки трасс и всех необходимых актов замеров.

- Гарантийный срок на оборудование, материалы и изделия должен составлять не менее 12 месяцев, на выполненные работы не менее 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Все оборудование должно быть рассчитано на 30-летний срок эксплуатации.

- Режим работы оборудования – круглосуточный.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

В комплект поставки должна входить документация (конструкторская, разрешительная, эксплуатационная) в электронном (на носителе) и бумажном виде.  Вся рабочая документация должна быть представлена в электронном виде в форматах DWG и PDF.

Количество предоставляемых бумажных и электронных экземпляров комплекта документации согласовывается с Заказчиком.

Техническая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, включая ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 3.1001-2011, гост 2.102-2011, гост 21.408-93.

Текстовая информация в документации должна быть на русском языке. Вариант документации на иностранном языке может предоставляться только в качестве дополнения к варианту на русском языке.

В документации должна в обязательном порядке содержаться следующая информация:

-	наименование организации, разработавшей документацию;

-	обозначение настоящих технических требований;

-	наименование объекта (в соответствии с настоящими техническими требованиями).

Документация должна представлять собой единый комплект, т.е. отдельные документы должны по своему содержанию быть связаны между собой (иметь единую систему обозначения или взаимные ссылки, быть включенными в общую опись).

До начала изготовления оборудования поставщик обязан обеспечить согласование технической документации Заказчиком и указанной Заказчиком проектной организацией, для чего направить документацию на рассмотрение.

Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

-	чертежи общей компоновки с указанием размеров;

- спецификация;

- однолинейные схемы;

-	принципиальные схемы;

- схема заземляющих устройств;

-	кабельный журнал;

-	руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

-	сертификационные документы и протоколы испытаний;

-	документацию по системам связи и сигнализации;

- полная однолинейная схема ТП-3 в распечатанном виде на листе формата А1;

-	паспорта на все оборудование.